锅炉定期检验准备工作须知

一、检验时使用单位应提供的资料及要求：

1、进行内部检验前，使用单位应当准备以下资料：

(1)锅炉使用登记证；

(2)锅炉出厂设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明以及制造监督检验证书或者进口特种设备安全性能监督检验证书；

(3)锅炉安装竣工资料以及安装监督检验证书；

(4)锅炉改造和重大修理技术资料以及监督检验证书；

(5)锅炉历次检验资料，包括检验报告中提出的缺陷、问题和处理整改措施的落实情况以及安全附件及仪表校验、检定资料等；

(6)锅炉历次检查、修理资料；

(7)有机热载体检验报告；

(8)锅炉日常使用记录和锅炉及其系统日常节能检查记录、运行故障和事故记录，对于高压及以上电站锅炉，还应当包括金属技术监督、热工技术监督、水汽质量监督等资料；

(9)燃油（气）燃烧器型式试验证书、年度检查记录和定期维护保养记录；

(10)锅炉产品定型能效测试报告和定期能效测试报告；

(11)检验人员认为需要查阅的其他技术资料。

2、进行外部检验前，使用单位应当准备以下资料：

(1)锅炉使用管理制度；

(2)内部检验要求的资料；

（3）锅炉作业人员(包括锅炉司炉、锅炉水质处理人员)和锅炉相关管理人员(满足配备兼职安全管理员条件除外)的资格证件。

二、内部检验前使用单位应做的现场准备工作：

1、对锅炉的风、烟、水、汽、电和燃料系统进行可靠隔断，并且挂标识牌；对垃圾焚烧炉或者其他存在有毒有害物质的锅炉，将有毒有害物质清理干净；

2、配备必要的安全照明和工作电源以满足检验工作需要；

3、停炉后排出锅炉内的水，打开锅炉上的人孔、手孔、灰门等检查门孔盖，对锅炉内部进行通风换气，充分冷却；

4、搭设检验需要的脚手架、检查平台、护栏等，吊篮和悬吊平台应当有安全锁；

5、拆除受检部位的保温材料和妨碍检验的部件；

6、清理受检部件，必要时进行打磨；

7、电站锅炉使用单位应提供必要的检验设备存放地、现场办公场所等。

三、内部检验前使用单位应做的其他工作：

1、内部检验开始前，对检验人员进行安全交底；

2、内部检验过程中，做好现场配合以及安全监护工作；检验人员进行炉膛、烟道、锅筒（壳）、水冷壁进口环形集箱、循环流化床锅炉的热旋风分离器等受限空间进行检验时，进行可靠通风并设专人监护。

四、外部检验前使用单位应做的其它准备工作：

1、进行外部检验前，做好锅炉外部必要的清理工作；

2、在外部检验过程中，派专人做好现场配合以及安全监护工作，现场应有持锅炉操作证的人员现场配合锅炉的功能试验检验工作，工业锅炉必要时还需现场准备抽取水样。

五、水（耐）压试验前使用单位应做的其它准备工作：

1、准备锅炉的技术资料，包括最近一次的锅炉内、外部检验或者修理、改造后的检验记录和报告；

2、采取可靠措施，隔断与其他正在运行锅炉系统相连的供汽(液)管道、排污管道、给水管道、燃料供应管道以及烟风管道；

3、采取可靠措施，隔断安全阀、水位表以及有可能产生泄漏的阀门(特别是排污阀、排气阀等)不参加水(耐)压试验的部件；

4、参加水(耐)压试验的管道，其支吊架定位销应当安装牢固；

5、清除受压部件表面的烟灰和污物，对于需要重点进行检查的部位还需要拆除炉墙和保温层，以利于观察；

6、搭设检查需要的脚手架、平台、护栏等，吊篮和悬吊平台应当有安全锁；

7、准备安全照明和工作电源；

8、在锅炉上至少装设两只校验合格的压力表，压力表盘刻度极限值为试验压力的1.5～3倍，最好为2倍，精确度等级不低于1.6级，表盘直径一般不小于100mm；

9、调试试压泵，使之能确保压力按照规定的速率上升；

10、试验介质应当以适宜、方便为原则，所用介质能够防止对锅炉材料有腐蚀，对于奥氏体材料的受压部件，水中的氯离子浓度不得超过25mg/L, 如不能满足要求时，试验后应当立即将水渍去除干净；有机热载体锅炉试验介质一般采用有机热载体。

11、升压前，参加试验的各个部件内充满试验介质，不得残留气体；

12、试验现场有可靠的安全防护设施；试验时，使用单位安全管理人员应当到场。

13、对于电站锅炉水(耐)压试验，使用单位应当编制水(耐)压试验方案。