压力管道定期检验准备工作须知

一、压力管道定期检验时使用单位需提供的资料及要求：

（1）设计资料，包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；

（2）安装资料，包括安装单位资质证明、竣工验收资料（含管道组成件、管道支承件的质量证明文件），以及管道安装监督检验证书等；

（3）改造或者重大修理资料，包括施工方案和竣工资料，以及有关安全技术规范要求的改造、重大修理监督检验证书；

（4）使用管理资料，包括《使用登记证》、《使用登记表》、《压力管道基本信息汇总表——工业管道》、以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异常以及相应处理情况记录等；

（5）检验、检查资料，包括安全附件以及仪表的校验、检定资料，定期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告；

本款（1）至（3）项的资料，在压力容器投用后首次定期检验时必须进行提供审查，以后的检验视需要（如发生改造或者重大维修等）进行审查。

二、年度检查时使用单位需提供的资料及要求：

（1）压力管道的安全管理制度和操作规程；

（2）提供相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、以及安装、改造、修理资料等；

（3）《使用登记证》、《使用登记表》和《压力管道基本信息汇总表——工业管道》；

（4）压力管道安全管理人员及压力管道操作人员证件；

（5）压力管道日常维护、运行记录、定期安全检查记录等；

（6）压力管道年度检查报告和定期检验报告。

（7）安全附件及仪表的校验（检定）、修理和更换记录；

（8）达到条件的应提供压力管道应急专项预案及演练记录；

（9）压力管道事故及故障记录。

三、管道定期检验应做的其它准备工作：

使用单位应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好检验前的准备工作：

（1）影响管道全面检验的附设部件或其他物体，应按检验要求进行清理或拆除；

（2）为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施，必须安全牢固(对离地面2米以上的脚手架设置安全护栏等防护装置)，便于进行检验和检测工作；

（3）需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位，彻底清理干净，露出金属本体；进行无损检测的表面应当达到NB/T47013的有关要求。

（4）管道检验时，应当保证将其与其他相连装置、设备可靠隔离，必要时进行清洗和置换；

（5）管道检验时，应当检测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定。

（6）高温或者低温条件下运行的压力容器，按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，防止造成伤害；

（7）切断与管道有关的电源，设置明显的安全警示标志；检验照明用电电压不得超过24V，电缆（线）必须绝缘良好、接地可靠；

（8）需要现场进行射线检测时，隔离出透照区，设置警示标志，遵守相应的安全规定。

四、工业管道耐压试验准备工作:

耐压试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验:

（1）如果系统有膨胀节，耐压试验需做与检验人员沟通，采取临时固定等措施；

（2）耐压试验前，需按设计文件说明，评估是否需加装临时支架；

（3）不拟进行试验的容器在管道系统压力试验进行期间应与管道分离，或用盲板或其它方法将它与管道隔开，也可采用适合试验压力的阀门(包括其闭合机构)予以切断；

（4）试验用压力表已经校验，并在校验有效期内，其精度不得低于1.6级。表的满刻度值应为最大试验压力的1.5～2.0倍。压力表不得少于两块。

五、工业管道泄漏性试验准备工作:

泄漏性试验由使用单位负责实施，检验机构负责确认，重点准备一下几项工作：

- 准备给管道系统加压的气源和加压装置，可以是空气压缩机、氮气等；

- 泄漏性试验压力可以选最高工作压力或设计压力；

- 检查需要的辅助设施，如手脚架、照明设备、发泡剂等。